## 摘要
ACELON Minga Guazú 新廠 — 巴拉圭總建造成本估算（AACE Class 3，±15–25%）
估算日期 2026‑09‑16 · 幣別 USD · 匯率 ₲5,934.88/USD（BCP）· 範圍：三棟廠房土建、外殼、裝修、建築機電、公用設備土建整合、基地工程；不含製程設備、製程管線與製程空調、土地租金
項次 | 項目 | 金額 (USD) | USD/m² | 金額 (₲ 百萬) | 說明
A | 原絲廠房 Nave N 直接成本（RC 4 層 + 1.5F + 地下風道，9,040 m²） | 4262063.4819 | 471.4672 | 25294.8353 | 詳「原絲廠房」表；數量由 S&W IFC 量得
B | 假撚廠房 DTY 直接成本（鋼構 2 層，4,700 m²） | 2573356.2887 | 547.5226 | 15272.5608 | 詳「假撚廠房」表
C | 公用廠房與公用設備土建整合直接成本（1,600 m²） | 1857432.0118 | 1160.895 | 11023.6361 | 詳「公用廠房」表
D | 基地工程直接成本（158 × 106 m） | 860216.4 |  | 5105.2811 | 詳「基地工程」表
| 直接成本小計 (A+B+C+D) | 9553068.1823 | 622.7554 | 56696.3133 | USD/m² 以三棟 GFA 15,340 m² 計
E | 承包商管理費與利潤 | 1337429.5455 |  | 7937.4839 | OHP 14%（CYPE 單價為直接成本）
F | 地質鑽探與土壤試驗 | 18000 |  | 106.8278 | RFI 27
G | 設計費（執行設計＋BIM＋結構＋機電） | 429888.0682 |  | 2551.3341 | 4.5%
H | 監造／專案管理 | 286592.0455 |  | 1700.8894 | 3%
I | 建照、市府規費、環評、消防審查 | 114636.8182 |  | 680.3558 | 1.2%
J | 工程保險（CAR） | 76424.5455 |  | 453.5705 | 0.8%
| 工程費用（不含預備費與稅） | 11816039.2051 |  | 70126.7748
K | 工程預備費（設計深度、地質、設備荷重等未定項） | 1181603.9205 |  | 7012.6775 | 10%
| 總建造成本（未稅） | 12997643.1256 | 847.304 | 77139.4522
L | IVA 10%（營建材料與勞務；進口設備若適用 Maquila／Ley 60/90 可免） | 1299764.3126 |  | 7713.9452
| 總建造成本（含 IVA） | 14297407.4382 | 932.0344 | 84853.3975
| 估算區間（Class 3：−15% / +25%） | 11047996.6568 | 低 | 16247053.9071 | 高（未稅）
與 ACELON 概算表（巴拉圭投資金額概算‑廠房，WhatsApp 2026‑09‑10）比較
| 項目 | ACELON 概算 (NT$) | ACELON 換算 USD | 本估算 USD（含 OHP、未稅） | 差異 %
| 原絲廠房 RC 工程（含消防、水電、電梯、地磅、雜項、設計） | 318095600 | 9940487.5 | 4920752.3694 | -50.5%
| 假撚廠房鋼構工程（含消防、水電、雜項、設計） | 85601000 | 2675031.25 | 2933626.1691 | 9.667%
| 公用廠房 RC 工程（含消防、水電、設計） | 55424000 | 1732000 | 2117472.4934 | 22.26%
| 合計 | 459120600 | 14347518.75 | 9971851.0318 | -30.5%
註：ACELON 概算未含基地工程、公用設備、預備費與稅；本估算之基地工程與公用設備另列，故上表僅比較三棟建築。ACELON 概算幣別依單價量級判定為新台幣（假設 32 NT$/USD）。
圖例：藍字＝輸入值（可修改）；黑字＝公式；綠字＝連結其他工作表；黃底＝關鍵假設與總額。修改「假設與單價」表即全表重算。

## 假設與單價
ACELON Minga Guazú 新廠 — 建造成本估算：假設與單價
藍字＝可修改的輸入值；黑字＝公式。所有金額以 USD 計，匯率與單價來源見備註欄。估算基準日 2026‑09‑16。
代號 | 項目 | 數值 | 單位 | 來源 / 說明
FX | 匯率 USD/PYG（BCP 2026‑09‑15 參考匯率） | 5934.88 | ₲/USD | BCP Cotización referencial fluctuante interbancario, 15‑09‑2026: https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante-interbancario
FXNT | 匯率 NTD/USD（供與 ACELON 概算比較） | 32 | NT$/USD | 假設值；ACELON 概算表未註明幣別，依單價量級判定為新台幣（RC 廠房 31,600/m²）
ESC | CYPE 2024 基準單價至 2026 之物價調整係數 | 1.1 | 倍 | CAPACO：2025 年 3 月磚 +8.2%、水泥 +6.3%、泥作工資 +3.4%（Última Hora 2025‑05‑06）；兩年累計取 +10%
CONC | 混凝土 fck 250 泵送到位（含振搗養護） | 186.8277 | USD/m³ | costeo.com.py：Hormigón Fck=250 bombeado ₲900,000/m³；加澆置人工與損耗 12%
REB | 鋼筋 AP500 供料＋加工＋綁紮 | 1.6292 | USD/kg | costeo.com.py：varilla conformada ₲7,390/kg；加工綁紮人工＋鐵線約 ₲1,400/kg
FWC | 模板—柱樑（鋼模／木模，含支撐） | 26 | USD/m² | CYPE Paraguay EHS010（鋼板模 50 次攤提）₲296,843/m² 為含大量攤提之高值；依當地習慣木模＋鋼管支撐取 USD 26/m²
FWS | 模板—樓板（含 3.7–4 m 支撐） | 22 | USD/m² | CYPE Paraguay 樓板 24 cm 單價 ₲583,257/m² 中材料含模板 25 次攤提；取 USD 22/m²
EXC | 土方開挖與回填（機械） | 9 | USD/m³ | 當地行情估計（挖土機＋運棄 10 km 內）
LEAN | 墊層混凝土 fck 150（10 cm） | 95 | USD/m³ | costeo/CYPE HM‑15 ≈ ₲560,000/m³
SOG | 工業地坪 20 cm 纖維混凝土＋硬化劑（含整平、切縫） | 62.2298 | USD/m² | CYPE Paraguay RSI007：₲335,751/m² × ESC
RCW | RC 外牆 20 cm（含雙面模板、鋼筋 80 kg/m³） | 115.4325 | USD/m² | 由 CONC/REB/FWC 組成：0.2 m³ + 16 kg + 2 m² 模板
BRK | 砌磚隔間 15 cm（空心磚） | 37.5141 | USD/m² | CYPE Paraguay FFQ010（7 cm 雙孔磚）₲106,527/m²；15 cm 牆取 1.9 倍 × ESC
PLA | 粉刷＋油漆（每面） | 11 | USD/m² | 當地行情：粉刷 ₲35,000 + 乳膠漆 ₲28,000 /m²
ZINC4 | 屋頂 Zincalum 4合1 隔熱三明治板 100 mm（含固定件、收邊） | 81.5444 | USD/m² | CYPE Paraguay QUM020：₲439,960/m² × ESC
ZINC2 | 外牆 Zincalum 2合1 板（4F 側牆／DTY 外牆，含次結構） | 42 | USD/m² | 三明治板約 6 成價位；含 C 型鋼牆桁
STL | 鋼結構 A36 熱軋型鋼—製作、防鏽漆、安裝 | 2.2739 | USD/kg | CYPE Paraguay EAM010：門式鋼架 ₲383,251/m² ÷ 32.8 kg/m² = ₲11,684/kg × ESC；重型 29 m 跨另加 5%
STLKG | DTY 鋼架用鋼量（29 m 雙跨、簷高 11 m、含桁條） | 55 | kg/m² | CYPE 基準 32.8 kg/m² 為 <10 m 跨、5 m 高；58 m 寬雙跨廠房經驗值 50–60 kg/m²
MEZZ | 夾層樓板（鋼承板＋12 cm RC） | 95 | USD/m² | 含鋼承板、鋼筋網、混凝土；不含主梁（計入 STL）
PAV | 廠區道路／停車場：混凝土鋪面 18 cm | 48 | USD/m² | CYPE UXC020 戶外連續混凝土鋪面約 ₲250,000/m²；含級配底層
FEN | 四周圍牆 2.4 m（RC 柱＋磚牆，P0A30170） | 135 | USD/m | RC 柱 @3 m + 15 cm 磚牆 + 粉刷 + 基礎
ELEV | 貨梯 3,000 kg、5 站（進口＋安裝） | 95000 | USD/台 | 南美市場進口貨梯 3 t 5 停行情 USD 80–110k
RDOOR | 鐵捲門＋小門（4.5 × 4.5 m） | 4200 | USD/樘 | 當地行情
FDOOR | 快速捲門 50–100 cm/s（進口，含互鎖控制） | 9500 | USD/樘 | 9/4 回覆要求；進口 PVC 快速門行情
WC | 廁所（樓梯平台型，每處含衛生設備、給排水、貼磚） | 6500 | USD/處 | 當地行情
ELEC | 建築用電（低壓配電盤、幹線、插座；不含製程配電） | 55 | USD/m² | 工業廠房行情；ACELON 概算「水電」NT$750/m² ≈ USD 23/m² 明顯偏低
LIGHT | 照明（LED 高天井燈、辦公照明、緊急照明） | 14 | USD/m² | 當地行情
TEL | 電信／弱電／監視及網路 | 8 | USD/m² | 9/4 回覆要求「五大管線」含電信
PLB | 給排水（建築用；不含製程水） | 16 | USD/m² | 當地行情
FIRE | 消防（消防栓、灑水頭、警報、滅火器；依 Bomberos 規範） | 38 | USD/m² | ACELON 概算 NT$1,500/m² ≈ USD 47/m²；當地灑水系統行情 USD 30–45/m²
VENT | 一般通風／排煙（不含製程空調） | 9 | USD/m² | 製程空調由 ACELON 設備商負責，未計
TRAFO | 變電站土建＋MV 開關設備＋變壓器 2 × 2,000 kVA（不含 ANDE 線路分攤） | 380000 | USD | 依負載表待定（RFI 28/29）；23 kV 進線由 ANDE 協商另計
GEN | 緊急發電機 800 kVA（含油箱、排氣、ATS） | 165000 | USD | 容量待確認（RFI 29）
WB | 地磅 100 t（20 m，含基礎、儀表） | 62000 | USD | 當地行情
TANK | RC 地下水池（每 m³ 容量，含防水、開挖） | 420 | USD/m³ | CYPE 擋土牆 ₲1,217,589/m³ 混凝土 + 開挖 + 防水；換算容量單價
WELL | 深水井 150 m（含泵、管路） | 45000 | USD | 當地行情（Alto Paraná 砂岩含水層）
PIPERACK | 公用管架（鋼構 3 m 寬 × 5 m 高，每 m 含基礎） | 900 | USD/m | 鋼構 180 kg/m × STL + 基礎
SITEL | 廠區照明、雨水排水、汙水管線、綠化（每 m² 基地） | 6.5 | USD/m² | 園區已提供給水／汙水／雨水系統，僅計廠內連接
OHP | 承包商管理費與利潤（CYPE 單價為直接成本） | 14% | % | 巴拉圭總包行情 12–16%
DSN | 設計費（Salum & Wenz 執行設計＋BIM＋結構） | 4.5% | % | S&W 報價待定；中南美工業案 4–5%
SUP | 監造／專案管理 | 3% | % | ICDF／PTITP 經驗值
PERM | 建照、Minga Guazú 市府規費、MADES 環評、Bomberos 審查 | 1.2% | % | 市府建照費依工程造價比例
INS | 工程保險（CAR） | 0.8% | % | 保險公司行情
SOIL | 地質鑽探與土壤試驗（RFI 27） | 18000 | USD | 8 孔 × 20 m + 試驗
CONT | 工程預備費（設計深度：執行設計進行中） | 10% | % | AACE Class 3 估算建議 10–15%
IVA | IVA 加值稅（材料與勞務） | 10% | % | 巴拉圭 IVA 10%；若採 Maquila／Ley 60/90 可申請進口設備免稅，營建勞務仍課 10%

## 數量計算-原絲廠房
原絲廠房 Nave N — 工程數量計算（來源：Salum & Wenz IFC 2026‑07‑31 幾何體積 ＋ 9/4 回覆之外殼規格）
混凝土體積直接由 IFC 實體量得；鋼筋量以含鋼率估計；模板以構件表面積估計。藍字為假設係數。
樓層 | 構件 | IFC 數量 | 混凝土 m³ | 表面積 m² | 含鋼率 kg/m³ | 鋼筋 kg | 模板係數 | 模板 m² | 說明
Fundacion | 柱 | 30 | 42.1 | 302 | 150 | 6315 | 0.95 | 286.9 | IFC 實體體積
Fundacion | 樑 | 14 | 30.9 | 471 | 130 | 4017 | 0.75 | 353.25 | IFC 實體體積
Fundacion | 樓板 | 30 | 34.6 | 202 | 100 | 3460 | 0.5 | 101 | IFC 實體體積
GL+200(1FL) | 柱 | 30 | 36.6 | 276 | 150 | 5490 | 0.95 | 262.2 | IFC 實體體積
GL+200(1FL) | 樑 | 53 | 168.6 | 1474 | 130 | 21918 | 0.75 | 1105.5 | IFC 實體體積
GL+200(1FL) | 樓板 | 3 | 328.7 | 3366 | 100 | 32870 | 0.5 | 1683 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+200(1FL) | RC 牆（樓梯間） | 8 | 18.6 | 268 | 80 | 1488 | 0.9 | 241.2 | IFC 實體體積
GL+200(1FL) | 樓梯 | 4 | 21.7 | 92 | 110 | 2387 | 0.6 | 55.2 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+3700(1.5FL) | 柱 | 29 | 34.7 | 257 | 150 | 5205 | 0.95 | 244.15 | IFC 實體體積
GL+3700(1.5FL) | 樑 | 32 | 135.4 | 1135 | 130 | 17602 | 0.75 | 851.25 | IFC 實體體積
GL+3700(1.5FL) | 樓板 | 3 | 178.4 | 1843 | 100 | 17840 | 0.5 | 921.5 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+3700(1.5FL) | RC 牆（樓梯間） | 8 | 17.6 | 254 | 80 | 1408 | 0.9 | 228.6 | IFC 實體體積
GL+3700(1.5FL) | 樓梯 | 4 | 21.7 | 92 | 110 | 2387 | 0.6 | 55.2 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+7200(2FL) | 柱 | 29 | 40 | 292 | 150 | 6000 | 0.95 | 277.4 | IFC 實體體積
GL+7200(2FL) | 樑 | 38 | 154.7 | 1401 | 130 | 20111 | 0.75 | 1050.75 | IFC 實體體積
GL+7200(2FL) | 樓板 | 3 | 254.4 | 2669 | 100 | 25440 | 0.5 | 1334.5 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+7200(2FL) | RC 牆（樓梯間） | 8 | 21.7 | 310 | 80 | 1736 | 0.9 | 279 | IFC 實體體積
GL+7200(2FL) | 樓梯 | 4 | 22 | 91 | 110 | 2420 | 0.6 | 54.6 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+11200(3FL) | 柱 | 29 | 40 | 292 | 150 | 6000 | 0.95 | 277.4 | IFC 實體體積
GL+11200(3FL) | 樑 | 40 | 191.9 | 1675 | 130 | 24947 | 0.75 | 1256.25 | IFC 實體體積
GL+11200(3FL) | 樓板 | 3 | 304.1 | 3129 | 100 | 30410 | 0.5 | 1564.5 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+11200(3FL) | RC 牆（樓梯間） | 8 | 21.7 | 310 | 80 | 1736 | 0.9 | 279 | IFC 實體體積
GL+11200(3FL) | 樓梯 | 4 | 22 | 91 | 110 | 2420 | 0.6 | 54.6 | IFC 實體體積（部分構件以外框估算）
GL+15200(4FL) | 柱 | 27 | 71.3 | 495 | 150 | 10695 | 0.95 | 470.25 | IFC 實體體積
GL+15200(4FL) | 樑 | 39 | 176.5 | 1555 | 130 | 22945 | 0.75 | 1166.25 | IFC 實體體積
GL+15200(4FL) | 樓板 | 1 | 322 | 3284 | 100 | 32200 | 0.5 | 1642 | IFC 實體體積
GL+21200 | 樑 | 18 | 0 | 309 | 130 | 0 | 0.75 | 0 | 屋架樑（IFC 體積極小，視為鋼構桁條，計入屋頂項）
GL+21200 | 樓板 | 1 | 0 | 1128 | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 屋頂層板：IFC 中為薄板（Zincalum 屋面示意），不計混凝土
GL+23200 | 樑 | 29 | 0 | 780 | 130 | 0 | 0.75 | 0 | 屋架樑（IFC 體積極小，視為鋼構桁條，計入屋頂項）
GL+23200 | 樓板 | 2 | 0 | 2302 | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 屋頂層板：IFC 中為薄板（Zincalum 屋面示意），不計混凝土
IFC 結構合計 |  |  | 2711.9 |  |  | 309447 |  | 16095.45
補充數量（IFC 未含，依圖說與 9/4 回覆）
代號 | 項目 | 數值 | 單位 | 計算式 / 依據
FOOT | 基礎版擴大（IFC 基礎為示意，深度待地質鑽探）：30 座 × 3.5×3.5×0.9 m | 330.75 | m³ | RFI 27：基礎深度由建築師依鑽探定；4 層 RC 廠房、樓板荷重 1,000 kg/m² 與 9,500 kg/區估算
EXCV | 基礎與地下風道開挖（含工作面 1 m） | 2895 | m³ | 基礎坑 30 座 + 風道溝 560 m² × 3 m 深
DUCT | 地下風道 RC（9/4 回覆：RC 製造，兩道連通）：牆＋底板＋頂板 | 335 | m³ | IFC 風道實體表面積 769 + 571 m² × 厚 25 cm
DUCTF | 地下風道模板 | 2144 | m² | 內外側模板
SOGA | 1F 工業地坪面積 | 1702.88 | m² | 建築外框（IFC 1F 樓板為地坪，混凝土已計於結構；此處計硬化面層與切縫）
PERIM | 建築周長 | 193.2 | m | P0A30011 外框 23.2 × 73.4 m
RCWA | 1–3F RC 外牆面積（9/4 回覆：不可用空心磚） | 2584.2432 | m² | 周長 × 15.2 m（GL 至 4F 樓板）× 0.88（扣門窗開口）
ZWA | 4F 側牆 Zincalum 2合1 板面積 | 1159.2 | m² | 周長 × 6.0 m（15.2 至簷口 21.2）
ROOF | 屋頂 Zincalum 4合1 板面積（含坡度） | 1833.2661 | m² | 投影面積 × 1.03
BRKA | 砌磚隔間面積（1–4F 所有隔間含樓梯間） | 1350 | m² | IFC 樓梯間牆 530 m² + 4F 房間（紡口清潔／燃燒室／組裝檢驗／水處理）+ 3F 處理油攪拌室 + 1.5F 控制室、空調室 估 820 m²
GFA | 總樓地板面積（ACELON 概算基準） | 9040 | m² | ACELON 概算表：23M×73M×4 樓（含地下室及一樓半）9,040 m²
OPEN | 設備放孔補強（角鐵 SS400）＋防水墩：1000×1000 放孔 | 60 | 孔 | 1.5F / 2F / 3F 各 20 孔（P0A30041/51/61）

## 原絲廠房
原絲廠房 Nave N（23.7 × 75.1 m，RC 4 層 + 1.5F + 地下風道；GFA 9,040 m²）— 直接成本明細
數量來自 IFC 與圖說；單價連結「假設與單價」表（綠字）。不含製程設備、製程管線、製程空調。
項次 | 工程項目 | 數量 | 單位 | 單價 (USD) | 金額 (USD) | 數量依據 / 說明
1 | 土方與基礎
1.1 | 基礎與地下風道開挖、回填、運棄 | 2895 | m³ | 9 | 26055 | 數量計算表 EXCV
1.2 | 墊層混凝土 fck150 10 cm（基礎版與風道底） | 116.75 | m³ | 95 | 11091.25 | 基礎坑面積 + 風道底面積 × 0.1 m
1.3 | 基礎版擴大 RC 混凝土 | 330.75 | m³ | 186.8277 | 61793.2629 | 數量計算表 FOOT（IFC 基礎 34.6 m³ 為示意，改採估算值）
1.4 | 基礎版鋼筋（60 kg/m³） | 19845 | kg | 1.6292 | 32331.1179 | 含鋼率 60 kg/m³（CYPE 基礎 50 kg/m³ + 重載）
1.5 | 基礎版模板 | 378 | m² | 26 | 9828 | 側模
1.6 | 地樑與基礎柱 RC（IFC Fundación 樑 30.9 + 柱 42.1 m³） | 73 | m³ | 186.8277 | 13638.4223 | IFC Fundación 層
1.7 | 地樑與基礎柱鋼筋（140 kg/m³） | 10220 | kg | 1.6292 | 16650.2406
1.8 | 地樑與基礎柱模板 | 640.15 | m² | 26 | 16643.9 | IFC 表面積 × 係數
1.9 | 地下風道 RC 混凝土（兩道連通，RC 非鐵板） | 335 | m³ | 186.8277 | 62587.2806 | 9/4 回覆第 1 點；數量計算表 DUCT
1.10 | 地下風道鋼筋（90 kg/m³） | 30150 | kg | 1.6292 | 49119.839
1.11 | 地下風道模板 | 2144 | m² | 26 | 55744
1.12 | 地下風道防水與內面粉光 | 1340 | m² | 9 | 12060 | 水泥基防水塗料 + 粉光（送冷風用）
| 小計 1. 土方與基礎 |  |  |  | 367542.3133
2 | 上部 RC 結構（1F–4F，含 1.5F 技術層）
2.1 | 柱、樑、樓板、樓梯、RC 牆混凝土 fck250（IFC 實體體積） | 2604.3 | m³ | 186.8277 | 486555.3878 | 數量計算表合計扣除 Fundación 層（已計於基礎）
2.2 | 鋼筋（依構件含鋼率 100–150 kg/m³） | 295655 | kg | 1.6292 | 481675.8207 | 數量計算表鋼筋合計扣除基礎層
2.3 | 柱樑模板 | 6961.4 | m² | 26 | 180996.4 | 數量計算表柱樑模板扣除基礎層
2.4 | 樓板與樓梯模板（含 3.5–4 m 支撐） | 8392.9 | m² | 22 | 184643.8 | 扣除基礎版
2.5 | 放孔補強角鐵 SS400 ＋ 防水墩（1000×1000，60 孔） | 60 | 孔 | 260 | 15600 | 9/4 回覆：設備放孔角鐵補強、空調放孔防水墩
2.6 | 3F 20 mm 鋼底板 3.8 × 8 m（RFI 23，若為獨立設備基礎） | 4772.8 | kg | 2.6 | 12409.28 | 鋼板供料＋安裝 USD 2.6/kg；是否需要待 ACELON 確認
2.7 | 4F 天車軌道（Skycar，含軌道樑，噸位待定 RFI 24） | 146 | m | 320 | 46720 | 軌道 2 條 × 73 m；以 3 t 級估
2.8 | 1F 工業地坪硬化面層與切縫（IFC 1F 板混凝土已計） | 1702.88 | m² | 21.7804 | 37089.429 | 僅計硬化劑、機械抹光、切縫（混凝土在結構項）
| 小計 2. 上部 RC 結構（1F–4F，含 1.5F 技術層） |  |  |  | 1445690.1175
3 | 外殼（依 9/4 回覆：1–3F RC 外牆、4F Zincalum、屋頂 4合1）
3.1 | 1–3F RC 外牆 20 cm（含模板、鋼筋） | 2584.2432 | m² | 115.4325 | 298305.5332 | 數量計算表 RCWA；9/4 回覆第 5 點
3.2 | RC 外牆外側粉刷＋防水漆 | 2584.2432 | m² | 13 | 33595.1616 | 彈性防水漆
3.3 | RC 外牆內側粉刷＋油漆 | 2584.2432 | m² | 11 | 28426.6752
3.4 | 4F 側牆 Zincalum 2合1 板（含 C 型鋼牆桁） | 1159.2 | m² | 42 | 48686.4 | 數量計算表 ZWA
3.5 | 屋頂 Zincalum 4合1 三明治板（含固定件、脊蓋） | 1833.2661 | m² | 81.5444 | 149492.5135 | 數量計算表 ROOF；鎂板成分待 S&W 第 2 階段確認（RFI 19）
3.6 | 屋頂鋼桁條與天溝（時雨量 120 mm/h）、落水管 | 1833.2661 | m² | 18 | 32998.7898 | 桁條 8 kg/m² × STL + 天溝
3.7 | 鐵捲門＋小門 | 6 | 樘 | 4200 | 25200 | P0A30031：西側 3 樘、東側 2 樘、北側 1 樘
3.8 | 快速捲門（互鎖控制） | 4 | 樘 | 9500 | 38000 | 9/4 回覆第 9 點：空調廠房用快速捲門 50–100 cm/s
3.9 | 外牆門窗（鋁窗、鋼門） | 1 | 式 | 38000 | 38000 | 1F 辦公／控制室窗、逃生門、樓梯間門
| 小計 3. 外殼（依 9/4 回覆：1–3F RC 外牆、4F Zincalum、屋頂 4合1） |  |  |  | 692705.0733
4 | 內部裝修
4.1 | 砌磚隔間 15 cm（含樓梯間；1–4F） | 1350 | m² | 37.5141 | 50643.9777 | 9/4 回覆第 6 點；數量計算表 BRKA
4.2 | 隔間雙面粉刷＋油漆 | 2700 | m² | 11 | 29700
4.3 | 樓板面層：2F–4F 環氧樹脂／硬化面層 | 4402 | m² | 16 | 70432 | IFC 樓板面積（體積 ÷ 0.2 m）
4.4 | 廁所 8 處（1F、1.5F、2F、3F 樓梯平台） | 8 | 處 | 6500 | 52000 | 9/4 回覆第 11 點
4.5 | 天花板／辦公區裝修（1F 辦公室、控制室、會議室） | 350 | m² | 45 | 15750 | P0A30031/41 標註房間
4.6 | 樓梯扶手、欄杆、屋頂維修梯（電梯機房） | 1 | 式 | 24000 | 24000 | 9/4 回覆第 3 點：電梯機房維修樓梯
| 小計 4. 內部裝修 |  |  |  | 242525.9777
5 | 垂直運輸
5.1 | 貨梯 3,000 kg、5 站（東北、西南各 1 台） | 2 | 台 | 95000 | 190000 | P0A30011 標示 3000KG 電梯 ×2；ACELON 概算 NT$1,600,000/台
5.2 | 電梯井道 RC、機房、坑底防水 | 2 | 式 | 22000 | 44000 | 井道混凝土已含於 IFC；此為機房設備基礎、坑底、門框
| 小計 5. 垂直運輸 |  |  |  | 234000
6 | 建築機電（五大管線：電氣、電信、給排水、消防；不含製程）
6.1 | 電氣—建築用電配電、幹線、插座、接地 | 9040 | m² | 55 | 497200 | 9/4 回覆第 4 點
6.2 | 照明 | 9040 | m² | 14 | 126560
6.3 | 電信／弱電／監視及網路 | 9040 | m² | 8 | 72320
6.4 | 給排水（建築用） | 9040 | m² | 16 | 144640
6.5 | 消防（消防栓、灑水、警報） | 9040 | m² | 38 | 343520
6.6 | 一般通風／排煙 | 9040 | m² | 9 | 81360 | 製程空調（T/U 風管、冷凍水 10"）由 ACELON 設備商負責，未計
6.7 | 避雷與接地系統 | 1 | 式 | 14000 | 14000
| 小計 6. 建築機電（五大管線：電氣、電信、給排水、消防；不含製程） |  |  |  | 1279600
| 直接成本合計 (USD) |  |  |  | 4262063.4819

## 假撚廠房
假撚廠房 DTY（58 × 73.4 m，鋼構 2 層，GFA 4,700 m²）— 直接成本明細
尚無 Salum & Wenz 圖說；數量依總平面圖 P0A30011 與概算表規格推算。
項次 | 工程項目 | 數量 | 單位 | 單價 (USD) | 金額 (USD) | 數量依據 / 說明
1 | 土方與基礎
1.1 | 柱基礎開挖、回填 | 1587.6 | m³ | 9 | 14288.4 | 8 × 9 柱位 = 72 座
1.2 | 墊層混凝土 | 88.2 | m³ | 95 | 8379
1.3 | 柱基礎 RC（72 座 × 3.0×3.0×0.8 + 短柱） | 545.4 | m³ | 186.8277 | 101895.8294 | 58 m 寬雙跨鋼構、簷高 11 m
1.4 | 基礎鋼筋（60 kg/m³） | 32724 | kg | 1.6292 | 53313.3536
1.5 | 基礎模板 | 907.2 | m² | 26 | 23587.2
1.6 | 地樑（周邊與夾層下） | 56.82 | m³ | 186.8277 | 10615.5501 | 周長 + 夾層 2 條
1.7 | 地樑鋼筋（130 kg/m³） | 7386.6 | kg | 1.6292 | 12034.1162
1.8 | 地樑模板 | 378.8 | m² | 26 | 9848.8
| 小計 1. 土方與基礎 |  |  |  | 233962.2493
2 | 鋼結構
2.1 | 主鋼架、桁條、拉條、支撐（A36，製作＋防鏽＋安裝） | 234146 | kg | 2.2739 | 532434.5606 | 面積 4,257 m² × 用鋼量；假設值 STLKG
2.2 | 與原絲廠房共牆側預留牛腿（P0A30011 註記） | 9 | 座 | 1400 | 12600 | 預留 DTY 廠房樑柱支撐牛腿
2.3 | 北側夾層鋼樑（58 × 15.4 m，45 kg/m²） | 40194 | kg | 2.2739 | 91398.8483 | 2F 空調區、備品室、教育訓練、會議室
2.4 | 夾層樓板（鋼承板 + 12 cm RC） | 893.2 | m² | 95 | 84854
2.5 | 夾層樓梯 2 座（鋼構） | 2 | 座 | 9500 | 19000
| 小計 2. 鋼結構 |  |  |  | 740287.4089
3 | 外殼與地坪
3.1 | 屋頂 Zincalum 4合1 三明治板 | 4384.916 | m² | 81.5444 | 357565.1753 | S&W 建議三明治板
3.2 | 屋頂天溝（時雨量 120 mm/h）、落水管、採光帶 | 4257.2 | m² | 9 | 38314.8
3.3 | 外牆 Zincalum 2合1 板 + 牆桁（下段 2.4 m 磚牆另計） | 2079.2736 | m² | 42 | 87329.4912 | 扣門洞 8%
3.4 | 外牆下段磚牆 2.4 m（防撞）＋粉刷油漆 | 630.72 | m² | 59.5141 | 37536.7064
3.5 | 工業地坪 20 cm 纖維混凝土＋硬化劑 | 4257.2 | m² | 62.2298 | 264924.4926 | 荷重 1,000 kg/m²
3.6 | 鐵捲門＋小門（紗車暫存區、倉庫、品檢包裝區） | 6 | 樘 | 4200 | 25200 | P0A30011
3.7 | 快速捲門（紗車出入、空調區） | 2 | 樘 | 9500 | 19000
3.8 | 門窗（辦公、染判室、會議室） | 1 | 式 | 32000 | 32000
| 小計 3. 外殼與地坪 |  |  |  | 861870.6656
4 | 內部裝修
4.1 | 砌磚隔間 15 cm（1F 保養室、辦公室、染判室、廁所、倉庫辦公室；2F 房間） | 780 | m² | 37.5141 | 29260.9649 | 依模型房間周長 × 3.2 m（1F）/ 3.0 m（2F）
4.2 | 隔間雙面粉刷＋油漆 | 1560 | m² | 11 | 17160
4.3 | 辦公／訓練／會議／染判室裝修（天花、地坪、照明強化） | 323 | m² | 45 | 14535
4.4 | 女廁／男廁 | 2 | 處 | 6500 | 13000 | P0A30011 東北角
4.5 | 品檢包裝區環氧地坪 | 330 | m² | 16 | 5280
| 小計 4. 內部裝修 |  |  |  | 79235.9649
5 | 建築機電
5.1 | 電氣—建築用電 | 4700 | m² | 55 | 258500 | GFA 4,700 m²（ACELON 概算）
5.2 | 照明 | 4700 | m² | 14 | 65800
5.3 | 電信／弱電 | 4700 | m² | 8 | 37600
5.4 | 給排水 | 4700 | m² | 16 | 75200
5.5 | 消防 | 4700 | m² | 38 | 178600
5.6 | 通風 | 4700 | m² | 9 | 42300 | 假撚機空調由製程負責
| 小計 5. 建築機電 |  |  |  | 658000
| 直接成本合計 (USD) |  |  |  | 2573356.2887

## 公用廠房
公用廠房（21 × 38 m，RC 2 層，GFA 1,600 m²）與公用設備 — 直接成本明細
位置依 P0A30011 西側 20 m 公用帶；設備本體是否納入營建範圍待 RFI 30/32。
項次 | 工程項目 | 數量 | 單位 | 單價 (USD) | 金額 (USD) | 數量依據 / 說明
1 | 土方與基礎
1.1 | 基礎開挖、回填 | 225 | m³ | 9 | 2025 | 4 × 6 柱位
1.2 | 柱基礎與地樑 RC | 124.8 | m³ | 186.8277 | 23316.0974
1.3 | 基礎鋼筋（80 kg/m³） | 9984 | kg | 1.6292 | 16265.7536
1.4 | 基礎模板 | 376 | m² | 26 | 9776
| 小計 1. 土方與基礎 |  |  |  | 51382.851
2 | RC 結構（2 層）
2.1 | 柱樑板混凝土（2 層 × 798 m² × 0.28 m³/m²） | 446.88 | m³ | 186.8277 | 83489.5641 | RC 框架含樓板 0.28 m³/m² 經驗值
2.2 | 鋼筋（115 kg/m³） | 51391.2 | kg | 1.6292 | 83725.6209
2.3 | 模板 | 3511.2 | m² | 22 | 77246.4 | 2.2 m²/m² 樓地板
2.4 | 設備基礎（空壓機、冷乾機、冷卻水塔、發電機、變壓器） | 45 | m³ | 298.9243 | 13451.5946 | 含鋼筋模板及防震
| 小計 2. RC 結構（2 層） |  |  |  | 257913.1796
3 | 外殼與裝修
3.1 | 外牆磚牆 20 cm + 雙面粉刷油漆 | 902.7 | m² | 65.1412 | 58802.9307 | 扣門窗 15%
3.2 | 屋頂 Zincalum 4合1 板 + 桁條 | 821.94 | m² | 99.5444 | 81819.4925
3.3 | 工業地坪 20 cm | 798 | m² | 62.2298 | 49659.3407
3.4 | 百葉窗、鐵捲門、鋼門（空壓機房通風） | 1 | 式 | 28000 | 28000
3.5 | 內部隔間與裝修 | 300 | m² | 59.5141 | 17854.2173
| 小計 3. 外殼與裝修 |  |  |  | 236135.9812
4 | 機電（建築用；不含公用設備本體）
4.1 | 電氣、照明、弱電 | 1600 | m² | 77 | 123200 | GFA 1,600 m²
4.2 | 給排水、消防、通風 | 1600 | m² | 63 | 100800
| 小計 4. 機電（建築用；不含公用設備本體） |  |  |  | 224000
5 | 公用設備（土建整合部分；設備本體是否納入待 RFI 32）
5.1 | 變電站土建 + MV 開關 + 變壓器 2 × 2,000 kVA | 1 | 式 | 380000 | 380000 | RFI 28/29：負載表與位置待定；ANDE 線路另計
5.2 | 緊急發電機 800 kVA | 1 | 式 | 165000 | 165000 | RFI 29
5.3 | 地下水池 100 m³ + 過濾水池 100 m³ + 廢水調勻池 200 m³（RC） | 400 | m³ | 420 | 168000 | RFI 31：尺寸位置是否仍有效待確認
5.4 | 深水井 150 m | 1 | 口 | 45000 | 45000
5.5 | 空壓機 200HP × 7 kg/cm² + 200HP × 10 kg/cm² + 冷乾機（設備採購） | 1 | 式 | 210000 | 210000 | RFI 32：由 S&W 或設備商；此為採購參考價，若 ACELON 自購請剔除
5.6 | 冷卻水塔 CWS/CCWS 2 座 + 水泵 + 管路至管架 | 1 | 式 | 120000 | 120000
| 小計 5. 公用設備（土建整合部分；設備本體是否納入待 RFI 32） |  |  |  | 1088000
| 直接成本合計 (USD) |  |  |  | 1857432.0118

## 基地工程
基地工程（第一次租賃範圍 158 × 106 m）— 直接成本明細
二／三期預定地與辦公室預定地未計（RFI 1）。
項次 | 工程項目 | 數量 | 單位 | 單價 (USD) | 金額 (USD) | 數量依據 / 說明
1 | 整地與圍牆
1.1 | 整地、表土剝除、粗整平（第一次租賃範圍 158 × 106 m） | 16748 | m² | 2.8 | 46894.4 | 含 30 cm 表土剝除、填方 20 cm
1.2 | 四周圍牆及樑柱（P0A30170） | 528 | m | 135 | 71280 | 周長 528 m
1.3 | 大門 3 處（西側宿舍大門、工廠大門；南側 22 m 大門） | 3 | 處 | 14000 | 42000 | 電動伸縮門
| 小計 1. 整地與圍牆 |  |  |  | 160174.4
2 | 道路與鋪面
2.1 | 廠區道路、卸貨區、停車場混凝土鋪面 18 cm | 6500 | m² | 48 | 312000 | 北側投料區 5 m 帶、東側 6 m 帶、南側 27.5 m 帶、西側通道
2.2 | 投料區及粒包暫存區鋪面強化（30 cm RC） | 144 | m² | 65 | 9360 | P0A30011 北側
2.3 | 吊裝平台（RC，7 × 4 m） | 1 | 式 | 9000 | 9000 | P0A30011 南端
| 小計 2. 道路與鋪面 |  |  |  | 330360
3 | 守衛與附屬
3.1 | 守衛室／會客室／餐廳（66 m², 1 層） | 66 | m² | 620 | 40920 | 一般 RC＋磚造建物行情 USD 550–700/m²
3.2 | 地磅 100 t（20 m）含基礎與儀表 | 1 | 式 | 62000 | 62000 | ACELON 概算 NT$350,000
3.3 | A/I 間（儀用空氣，5 × 5 m） | 25 | m² | 520 | 13000
| 小計 3. 守衛與附屬 |  |  |  | 115920
4 | 公用管架與廠區管線
4.1 | 公用管架（3 m 寬 × 5 m 高，61 m） | 61 | m | 900 | 54900 | 公用區 → 原絲廠房管道間（G detail：18 種管線由業主自行處理，未計管材）
4.2 | 廠區照明、雨水排水、汙水管線、綠化 | 16748 | m² | 6.5 | 108862 | 園區主幹管已由 PTITP 提供（供水／汙水／雨水系統圖）
4.3 | 園區給水／汙水／雨水接管費及 ANDE 23 kV 進線分攤 | 1 | 式 | 90000 | 90000 | 依 PTITP 與 ANDE 協商（ptitp‑ande 案）；示意值
| 小計 4. 公用管架與廠區管線 |  |  |  | 253762
| 直接成本合計 (USD) |  |  |  | 860216.4

## 風險與待確認
影響造價之未決事項（對應 Salum & Wenz RFI 與 9/4 回覆）
每項給出對總價的可能影響區間，供決策參考。
RFI | 事項 | 目前估算假設 | 可能影響 (USD) | 說明
27 | 地質鑽探尚未執行，基礎深度未定 | 擴大基礎 30 座 3.5×3.5×0.9 m | +80,000 ～ +350,000 | Minga Guazú 紅土層若承載力不足需改樁基（30 支 × 12 m 鑽掘樁約 USD 300k）
22/25 | 設備實際荷重與振動（擠壓機、捲繞機）未提供 | 樓板 1,000 kg/m² + 圖面區域荷重 | +50,000 ～ +250,000 | 若需獨立隔振基礎或加厚樓板，混凝土與鋼筋量增加 5–10%
24 | 4F 天車噸位與工作等級未定 | 3 t 級軌道 2 × 73 m | ±30,000 | 5 t 級約 +USD 25k
23 | 20 mm 鋼底板 3.8 × 8 m 是否為獨立設備基礎 | 計入鋼板 4,770 kg | −12,000 ～ +40,000
28/29 | 變電站容量與位置、發電機容量 | 2 × 2,000 kVA、800 kVA | ±150,000 | 兩份負載表功率不同；ANDE 23 kV 進線工程另計（PTITP 協商中）
30/32 | 製程公用管網與空壓機房由誰設計／採購 | 空壓機、冷乾機、冷卻水塔採購列於公用廠房表 | −330,000（若 ACELON 自購） | 剔除即減少
31 | 水井、過濾池、廢水槽尺寸位置是否仍有效 | 100/100/200 m³ RC | ±60,000
1 | 是否同時開發二、三期預定地 | 未計 | 另案 | 二三期 94 × 106 m 整地約 USD 30k；廠房另估
19 | 4合1 屋頂板是否含鎂板 | 100 mm 岩棉三明治板 | +15,000 ～ +40,000 | 若改鎂質防火板複合，單價 +10–20%
— | 匯率與物價 | ₲5,934.88/USD；CYPE 2024 單價 +10% | ±5% | 巴拉圭營建成本以 ₲ 計價且持續上漲（ABC 2026‑07）；鋼材受國際價格影響
— | 稅務結構 | IVA 10% 全額計入 | −10% | Maquila（Ley 1064/97）或 Ley 60/90 投資獎勵可免進口設備關稅與 IVA；營建勞務 IVA 通常不可免，但可作進項扣抵
— | 工期與間接費 | 未計工期延長之間接費 | +2–4% | 一次施工不分階段（9/4 回覆）；預計 14–18 個月

## 資料來源
資料來源與參考
BCP 參考匯率 2026‑09‑15：₲5,934.88/USD | https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/referencial-fluctuante-interbancario
costeo.com.py 巴拉圭建材價格：水泥 ₲59,000/袋、鋼筋 ₲7,390/kg、泵送混凝土 fck250 ₲900,000/m³、空心磚 ₲2,288 | https://www.costeo.com.py/precios/materiales/
CYPE Generador de precios Paraguay — 門式鋼架 ₲383,251/m²（32.8 kg/m²） | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Estructuras/Acero/Montajes_industrializados/EAM010_Estructura_metalica_realizada_con_p.html
CYPE Paraguay — RC 柱 ₲3,292,885/m³（混凝土 ₲874,041/m³、鋼筋 ₲6,249/kg、鋼模 ₲296,843/m²） | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Estructuras/Hormigon_armado/Pilares/EHS010_Pilar_rectangular_o_cuadrado_de_hor.html
CYPE Paraguay — 實心樓板 24 cm ₲583,257/m²（21 kg/m²，2024） | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Estructuras/Hormigon_armado/Losas_macizas/Losa_maciza.html
CYPE Paraguay — RC 基礎 ₲1,377,041/m³（50 kg/m³） | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Fundaciones/Superficiales/Zapatas/Zapata_de_fundacion_de_hormigon_armado.html
CYPE Paraguay — 三明治板屋面 100 mm ₲439,960/m² | https://paraguay.generadordeprecios.info/obra_nueva/Cubiertas/QU_Componentes_de_cubiertas_incli/QUM_De_chapas_de_acero_y_paneles_s/QUM020_Cobertura_de_paneles_sandwich_aisla.html
CYPE Paraguay — 磚隔間 7 cm ₲106,527/m² | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Fachadas_y_particiones/FF_Mamposteria_no_estructural_de_/Hoja_para_revestir_en_particion/FFQ010_Hoja_de_particion_interior__de_mamp.html
CYPE Paraguay — 工業地坪 20 cm ₲335,751/m² | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Revestimientos_y_trasdosados/Pisos/RSI_Sistemas_de_pisos_industriales/RSI007_Piso_industrial_de_hormigon_tratado.html
CYPE Paraguay — RC 擋土牆 ₲1,217,589/m³ | https://paraguay.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Urbanizacion_interior_de_la_parcela/Muros_de_contencion/Muros_de_contencion/Muro_de_contencion_de_hormigon_armado.html
Mega Construcciones — 巴拉圭樓板行情 ₲650,000–2,000,000/m²（2026‑05） | https://mega-construcciones.com/precio-de-losa-por-m2-en-paraguay/
MTESS / ABC Color — 2026‑07 最低工資 ₲3,044,000/月；營建一級技工 ₲3,560,108/月 | https://www.abc.com.py/economia/2026/07/08/reajuste-salarial-guia-completa-de-los-nuevos-montos-por-cada-sector-laboral/
Última Hora 2025‑05 — CAPACO 建材漲幅：磚 +8.2%、水泥 +6.3%、泥作 +3.4% | https://www.ultimahora.com/materiales-de-construccion-suben-por-mayor-demanda
Move to Paraguay 2026 — 一般建築 USD 550–750/m²（標準）、900+/m²（高級） | https://www.movetoparaguay.com/es/blog/build-your-dream-house-in-paraguay
ABC Color 2026‑07 — Alto Paraná 營建成本以瓜拉尼計價且持續上漲 | https://www.abc.com.py/negocios/2026/07/02/alto-parana-construye-mas-rapido-de-lo-que-la-banca-puede-financiar/
ACELON 巴拉圭投資金額概算（廠房）WhatsApp 2026‑09‑10；Salum & Wenz IFC 2026‑07‑31；台灣方 9/4 回覆；P0A30011–P0A30170 圖說 | 資料夾 acelon new factory py